## 管道井整改要求

### 一、项目背景

经现场全面勘察，芜湖市第三人民医院住院部及门诊大楼的弱电系统基础设施存在严重不符合国家规范的现象。主要问题表现为：弱电设备地面无序堆放、线缆敷设混乱、强弱电线缆混合布放于同一路径。上述问题已构成重大消防安全隐患、网络性能瓶颈及运维管理障碍。为确保医院信息系统的稳定运行及医患人员的安全，需对全院范围内超过300个点位进行标准化、规范化整治。

### 二、整改目标

- 消除安全隐患：实现强弱电系统的完全物理隔离，杜绝因线路混敷引发的电气火灾风险。

- 提升系统性能：构建规范的布线系统，消除电磁干扰，保障网络高速、稳定传输。

- 实现标准化管理：所有设备上架、线缆入桥架，并建立完善的标识系统，实现可视化和可追溯的运维管理。

- 保障业务连续性：打造一个高可靠性、易扩展的弱电基础环境，支撑医院现有及未来的信息化业务发展。

### 三、整改范围

本项目整改范围涵盖住院部、门诊大楼所有存在问题的弱电井及弱电间。预计涉及超过300个网络点位的线路重新敷设、设备安装与标识制作。具体数量以最终施工图纸为准。

### 四、设计依据

本方案设计严格遵守以下国家及行业标准（包括但不限于）：

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）

- 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

- 《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

### 五、技术要求

#### 1. 强弱电系统隔离工程

- 在所有弱电井内新建独立的金属槽式桥架，专用于所有弱电线缆的敷设

- 对现有与强电共用的桥架和穿墙孔洞进行清理，移除所有弱电线缆

- 为弱电线缆开设专用的、防火泥封堵的穿墙孔洞，确保与强电管道、孔洞保持不低于300mm的安全距离

#### 2. 设备安装工程

- 在每个弱电井/间安装标准19英寸网络机柜（根据空间选择立式或壁挂式）

- 将所有弱电设备（交换机、配线架等）规范安装于机柜内，使用标准螺丝固定

- 机柜内安装垂直理线架、水平理线器及PDU电源插座，实现设备供电与线缆管理的规范化

#### 3. 综合布线整治工程

- 废旧线缆清理：清除所有无标识、废弃不用的线缆

- 重新布线：

  - 数据主干：采用OM4多模室内光缆或更高规格，连接核心机房与各弱电间

  - 数据水平：采用六类非屏蔽双绞线或超六类双绞线，从机柜配线架敷设至各楼层信息插座

  - 其他系统：语音、安防等系统线缆一并纳入新桥架规范敷设

- 线缆管理：所有线缆敷设需保证弯曲半径（≥4倍线缆直径），绑扎力度适中，无挤压变形

#### 4. 标识与文档系统建立

- 采用专用标签打印机制作符合TIA-606-B标准的标识

- 对所有线缆两端、配线架端口、设备端口进行唯一性标识

- 交付完整的竣工文档，包括：系统拓扑图、机柜安装示意图、点位对应表、线缆标识记录等

### 六、主要设备及材料清单及报价

投标人必须按照以下清单进行报价，所有产品必须符合国家相关标准和技术规范要求。

| 序号 | 物品名称 | 规格/技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 其中：材料单价（元） | 合价（元） | 材料品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式机柜 | 19英寸标准，6U高度，300mm深，钢板厚度≥1.0mm，钢化玻璃前门，金属网孔后门，内置PDU电源插座（10A，6位），含全套壁挂安装支架 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 24口千兆机架式网络交换机 | 2层可网管型交换机、性能要求：交换容量≥256Gbps，包转发率≥108Mpps、端口要求：以太网千兆电口≥48，以太网千兆光口≥4、硬件规格：工作环境温度-5ºC～45ºC、软件规格：整机最大路由地址表≥6K；整机最大ARP地址表≥4K；整机最大MAC地址表≥16K、VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；、链路聚合：支持链路聚合基本功能 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 符合GB/T 18015.2-2017性能标准，单股实心裸铜导体（AWG 23），线缆外皮印有清晰米标、厂商信息及CAT6标识，6类4对非屏蔽电缆，导体直径：0.57±0.02mm(23AWG)、绝缘材料：实心PE护套材料：PVC/LSZH 电缆外径：6.3±0.5mm、305米/箱 | 箱 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | OM4 室内光缆（束状跳线） | 符合ISO/IEC 11801 OM4标准，纤芯50/125μm，紧套结构，阻燃PVC外皮，LC-LC接口，3米/5米定制 | 根 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽配线架 | 19英寸1U标准，24口，IDC打线式，金属背板，与线缆品牌兼容，后部带理线架 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 1U光纤配线箱 | 19英寸1U标准，含双工LC光纤适配器板（24口），内置熔纤盘与理线环，可滑动托架 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 六类信息模块 | 符合GB 50311-2016标准，IDC打线式，支持T568A/B接线方式，金属防尘弹片，与线缆、配线架同品牌或兼容 | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 8 | 双口86型面板 | ABS阻燃材料，白色，通用86底盒安装 | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 9 | 金属槽式桥架（主路由） | 镀锌钢板，厚度≥1.0mm，规格：200mm宽×100mm高 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 10 | 金属槽式桥架（分支） | 镀锌钢板，厚度≥1.0mm，规格：100mm宽×50mm高 | 米 | 150 |  |  |  |  |
| 11 | 桥架支架及吊杆套件 | 配套镀锌连接片、螺丝、接地线；支架为镀锌角钢/通丝吊杆组合，强度满足规范承重要求 | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 12 | 垂直理线架 | 19英寸1U，金属材质，带可翻转盖板 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 水平理线器 | 19英寸1U，金属材质 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | PVC线管（Φ25） | 阻燃型，壁厚≥1.5mm | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 15 | 六类水晶头 | 8芯8针，镀金50μm，与线缆品牌兼容 | 盒（100个） | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 尼龙扎带（阻燃） | 4.8mm×200mm（标准），8mm×400mm（重型） | 包（100条） | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 专用标签打印机及标签带 | 手持式，抗撕扯、耐腐蚀标签带，支持TIA-606-B标准标识打印 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 防火泥 | 柔性有机防火堵料，符合GA 161-1997标准，具有消防产品认证 | 公斤 | 30 |  |  |  |  |
| 19 | 号码管/标识牌 | 热缩管、吊牌、旗形标签等，用于完整标识系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 强电电源线 | BV 2.5mm²，阻燃型，红蓝双色（火零地） | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 21 | 强电插座面板 | 10A 五孔插座，86型，带安全门 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 22 | 强电配电箱（小型） | 8回路，含漏保、空气开关（2P 16A） | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 强电PVC线管 | Φ20，阻燃，壁厚≥1.5mm | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 24 | 接地线 | BVR 6mm²，黄绿色，用于机柜/桥架接地 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 25 | 接地铜排 | 5孔或6孔，用于机柜内接地汇集 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 施工辅材包 | 含管卡、膨胀螺栓、自攻螺丝、电工胶布、记号笔、手套等所有施工消耗品 | 批 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 本项目招标预算为人民币40,000元，投标人应在此限价内，根据自身采购渠道、施工方案及成本控制能力进行合理报价。投标报价不得超过预算限价。

2. 关于清单数量：以上数量为基于全院300+点位整改需求的预估，投标人必须进行现场勘查复核，可在投标文件中优化调整，但须提供调整依据。最终结算数量以经采购人审核确认的竣工图纸和工程量签单为准。

3. 关于产品要求：所有设备材料必须为全新、未使用过的原厂正品。投标时须明确所投产品的品牌、具体型号及关键参数。主要材料（线缆、桥架、机柜）应提供符合国家标准的第三方检测报告复印件。

4. 关于报价构成：投标单价应包含为完成本项目所需的一切费用，包括且不限于设备材料费、运输装卸费、安装调试费、人工费、测试验收费、培训费、税金、保险费及合同明示或暗示的所有风险、责任等各项费用。

### 七、投标报价

- 投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料、设备、运输、安装、调试、测试、验收、培训、税金、保险及保修期内所有费用。

- 投标人必须按第二章第六条的设备材料清单格式填写《投标报价表》，明确每一项的单价、数量和合价，报价不得超过最高限价。

- 投标报价为固定价，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

### 八、验收标准

- 所有链路（铜缆、光缆）需通过100%的国标测试，并提交测试报告

- 施工工艺符合GB 50312-2016验收规范

- 强弱电隔离、设备安装、标识系统等项目需由院方现场确认

### 九、售后服务

- 提供不少于2年的系统整体质保

- 提供7x24小时应急响应，接到报修通知后2小时内到场处理

### 十、售后服务承诺书

致：芜湖市第三人民医院

我方就管道井整改项目的售后服务承诺如下：

一、质保期：自项目验收合格之日起不少于2年。

二、服务响应：提供7x24小时服务，接到报修通知后2小时内到达现场处理。

三、服务内容：

1. 质保期内，所有设备材料因质量问题造成的损坏，我方负责免费维修或更换；

2. 质保期内，提供免费的技术支持和服务；

3. 定期巡检：每半年提供一次免费系统巡检服务；

4. 培训计划：为采购人提供不少于2次的免费技术培训。

四、备品备件：质保期内免费提供备品备件，质保期后以成本价提供。

特此承诺！