一、询价投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	数量（年）
	投标总价（元/年）

	1
	消防设施维保服务
	1
	


报价说明：
1、投标报价为总价包干，包含所有设备的日常维保、维修、月度巡检、季度测试、年度检测、全部人工、差旅、税费等的全部一切费用，投标价作为中标后的结算依据；
 2、*投标总价不得超过采购方的控制总价，投标总价不得超过1万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
    四、证明文件

（第三方检测报告、承诺书、公安部门检验报告等）
五、投标服务偏差表
	序号
	名称
	技术参数及要求
	单位
	数量
	技术参数及要求投标偏差表

	1
	*
火灾自动报警系统

	主机功能测试：每月一次：自检、消音、复位、故障报警、火警优先功能测试。
	台
	1
	

	2
	
	烟感探测器：每季度抽检30%，一年全覆盖；报警响应时间≤10秒。
	个
	70
	

	3
	
	手动报警按钮： 每季度全部测试，信号反馈正常
	个
	12
	

	4
	
	火灾显示盘： 每季度与主机联动测试，显示位置与主机一致
	个
	4
	

	5
	
	电源： 每半年一次电池（备电）自动切换及容量测试，持续供电≥90分钟
	组
	1
	

	6
	*
消火栓系统

	室内消火栓： 每月检查阀门、水带、水枪、栓口完好；每半年一次出水试验，充实水柱≥10米
	套
	30
	

	7
	
	室外消火栓：每季度放水测试、启闭灵活性检查，冬季前做好防冻保护。
	套
	6
	

	8
	
	消防水泵： 每月手动/自动启泵测试一次，每年一次全面润滑及绝缘检测。
	
	
	

	9
	
	管网及阀门： 每月检查无渗漏、阀门启闭标识清晰；每半年对密封阀杆加油维护
	
	
	

	10
	
	水泵接合器： 每季度检查标识、止回阀方向，无锈蚀
	
	
	

	11
	*
消防应急照明与疏散指示系统
	应急照明灯具：每月抽检断电点亮测试，持续照明≥90分钟。
	
	
	

	12
	
	安全出口标志灯具： 每月目视检查亮度及方向，损坏即更换
备用蓄电池 每季度容量检测，内阻超标（≥30%）或放电不足的免费更换（≤100元由维保方承担）
	
	
	

	13
	*
防火分隔设施
	防火门：每月检查闭门器、顺序器、门锁、密封条；闭门器启闭力≤80N，顺序器确保双扇门按序关闭
	
	
	

	14
	
	联动功能： 火灾报警后，相关区域防火门不应自动释放（常闭式无需释放，检查自闭功能）:
	
	
	

	15
	*
灭火器材
	干粉灭火器： 每月压力表指针在绿区，瓶体无锈蚀；每年称重，泄漏量≥5%时送检充装:
	
	
	

	16
	
	二氧化碳灭火器： 每月称重，泄漏量≥10%时维修:
	
	
	

	17
	
	到期处理： 距报废期限3个月前通知院方并协助采购；药剂充装及维修费用包含在报价内:
	
	
	

	18
	*
消防维保单位等资质要求及责任和义务
	消防设备、设施维保、检测等投标单位必须具有国家建筑消防维保、检测三级以上资质的许可单位。
	
	
	

	19
	
	消防设备、维保投标单位，必须具有固定的项目经理（二名），且持有国家颁发的消防维保资格证书或者消防维保技术员资格证书。
	
	
	

	20
	
	消防培训及演练 每年不少于2次 培训签到表、演练方案、总结照片（耗材及人工由中标人承担）
	
	
	

	21
	
	投标维保单位必须具有单独的法人代表。
	
	
	

	22
	
	各类维保器材、元件、设备每次在100元以内的由乙方承担，大于100元的元件、设备由招标单位采购。
	
	
	

	23
	
	提供维保及各类设备更换时间、质量承诺书。同时，因粗心或不负责造成医院经济损失方面的赔偿承诺。
	
	
	

	24
	
	对维保各类设备、实施进行无偿调试和培训。
	
	
	

	25
	
	每年不少于二次免费对全院职工进行进行消防知识及消防器械使用（操作）培训及应急演练。（含各类耗材及人工）。
	
	
	

	26
	
	日维保期间，每月提供一份：月维保、保养情况报告表，另需提供两份（12月31日之前及维保结束之前）医院消防设备、实施等检测报告书（报告书必须得到政府对口管理部门认可）。
	
	
	

	27
	
	做好各类维护、保养设备、元件等实施的统计和记录等报表工作（填写格式要求按消防规范执行）。
	
	
	

	28
	
	购买或更换大型设备及部件需提前报告，并提供清单、型号、参数、价格，同时协助医院招标采购。
	
	
	

	29
	*
响应时间
	紧急故障（系统瘫痪、大面积误报、水泵无法启动等）：≤2小时到场
	
	
	

	30
	
	一般故障（个别探测器故障、指示灯不亮等）：≤8小时
	
	
	

	31
	
	常规巡检按计划执行，如需调整时间须提前24小时告知院方。
	
	
	

	32
	*
报价要求
	本项目为总价包干，投标人须对各子系统维保费用进行明细报价（如人工费、测试费、≤100元部件预估更换费等）。
	
	
	

	33
	
	合同期内，院方不再支付任何额外费用。
	
	
	

	34
	*
其他要求

	现场勘察：投标人须在投标前自行对院区消防设施进行现场勘察，了解实际状况。投标即视为已充分了解全部维保内容。
	
	
	

	35
	
	档案管理：中标人须建立“一机一档”维保台账，每月更新，合同期满后全部移交院方。
	
	
	

	35
	
	大型设备更换协助：如需购买或更换大型设备（如主机、水泵等），中标人须提前报告，提供清单、型号、参数、价格，并协助院方招标采购。
	
	
	


供应商（签章）:

法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
